* 学五食堂路口

1. 电动车的充电变压器被随手搭放在电动车的挡风棉被上，存在消防隐患。小棉被”材质大多为棉等可燃物，充电中的变压器产生大量热量，累积的热量可能存在引燃挡风棉被的隐患。同时，一旦产生火灾事故，这些易燃物也会给火势扩大提供条件。
2. 部分电动车充电线外皮损坏裸露。
3. 电动车停放凌乱拥挤。此处充电桩点位于高人流量的生活区，而充电接口数量有限，充电情况总体上较为紧张。

* 45乙宿舍楼下

1. 仍旧存在电动车变压器搭放在挡风棉被上的情况。
2. 地上落叶堆积较多，存在消防隐患。
3. 灭火器箱顶上摆放杂物。包括编织袋和充电器变压器。

* 清晰醒目的的电动车充电桩使用指南。
* 提醒大家规范文明使用充电车位的告示。
* 电动车停放虽拥挤，但较为整齐。
* 勺园宿舍楼

1. 存在变压器搭放在挡风棉被上的情况。

* 人流较少，电动车停放间距较大，整齐规范。
* 畅春园宿舍楼

1. 小绿人充电桩电线接口拖地，存在隐患。
2. 充电桩旁堆放未在充电的电瓶，且电瓶上缠裹塑料胶带。
3. 充电口旁边堆放垃圾桶，既占据了有效充电位置，有存在一定的消防隐患。
4. 灭火器箱位置靠内，会被正在充电的电动车挡住，有火情时不方便立即取出。

* 全来电充电插口有保护盖。
* 灭火器箱较新。
* 电动车车距合理，摆放较为整齐。
* 经院和外院附近

1. 存在变压器搭放在挡风棉被上的情况。

* 灭火器箱位置醒目，周围无杂物，方便取放。
* 灭火器压力表在正常工作压力范围内。
* 车辆摆放整齐。
* 广播台门口

1. 依旧存在变压器搭放在挡风棉被上的情况。
2. 作为重点防火部位，充电桩离树过近

* 三教

1. 灭火器箱倾倒。
2. 灭火器箱陈旧落灰，被电动车重重包围，取出灭火器非常困难。
3. 存在各式各样的变压器搭放在挡风棉被上的情况。

* 33楼下

1. 灭火器箱被三轮车阻挡，落灰情况严重，灭火器箱顶堆放变压器、毛巾等杂物。
2. 挡风棉被上搭放变压器。
3. 充电桩距离垃圾桶过近

* 农园门口

1. 配备了简易充电口，但部分位置被树遮挡、或被自行车停车位阻隔，无人使用。

* 其他问题

1. 充电桩小程序显示定位不准确，偏差距离较大。比如，地图上显示位于经院的充电桩实际位于外院，博雅塔下的充电桩位于广播台门口。同时，部分显示的服务点实际范围内并不存在充电桩。例如，显示存在服务点的未名湖湖心岛，实际上不可能也确实不存在充电桩。
2. 各个充电桩点都存在电动车挡风棉被上搭放充电变压器的现象。考虑到北京的寒冬以及实际充电条件，每次充电时拆卸挡风棉被可能性很低，该现象很难避免杜绝。